北病房楼电梯更换工程技术参数要求

一、项目内容

采购及安装2台有机房电梯（详见技术参数要求和功能表）

二、技术参数要求

| 电梯编号 | 4#、1# |
| --- | --- |
| 电梯型号 | 4#乘客电梯、1#电梯满足病床进出要求 |
| 台数 | 2 |
| 载重量(kg) | ≥1000、1600 |
| 速度(m/min) | 105 |
| 层/站/门 | 14/14/14 |
| 服务楼层 | 1,2，3，4，5...,14 |
| 基站 | 1层 |
| 驱动方式 | 微机控制交流变频调压调速 |
| 电源 | 动力电源：AC3相380V50Hz照明电源：AC220V50Hz |
| 控制方式 | 集选、单控 |
| 制作标准 | GB7588—2020《电梯制造与安装安全规范》 |
| 井道尺寸(宽×深)(mm) | 2200×2200，2500×2800（实际尺寸以现场测量为准） |
| 机房尺寸(宽×深×高)(mm) | 5970×5400×2500（实际尺寸以现场测量为准） |
| 井道总高(m) | 56.0实际尺寸以现场测量为准） |
| 提升高度(m) | 49.4（实际尺寸以现场测量为准） |
| 顶层净高(mm) | 5000（实际尺寸以现场测量为准） |
| 底坑净深(mm) | 1600（实际尺寸以现场测量为准） |
| 轿内净尺寸(宽×深)(mm) | 1600×1400，1400×2400 |
| 轿厢天花 | 发纹不锈钢材质，LED全景照明 |
| 轿厢高度(mm) | 天花净高度_2350 |
| 轿厢前壁 | 发纹不锈钢 |
| 门灯横梁 | 发纹不锈钢 |
| 轿厢侧壁 | 发纹不锈钢 |
| 轿厢后壁 | 发纹不锈钢 |
| 轿门 | 发纹不锈钢 |
| 扶手 | 4#梯后侧不锈钢园扶手，1#梯三侧不锈钢扁扶手 |
| 轿厢地面 | 拼花大理石 |
| 开门方向 | 中分门 |
| 开门尺寸(宽×高)(mm) | 900×2100，1100×2100 |
| 轿厢操纵箱 | 一体化操纵箱_发纹不锈钢，增配残疾人操纵箱 |
| 操纵箱按钮 | 圆形，提供式样供甲方选择 |
| 轿厢位置指层器 | 段码数字显示_设置于轿内操纵箱 |
| 门套 | 小门套_发纹不锈钢 |
| 层（厅）门 | 发纹不锈钢 |
| 厅外召唤箱 | 无底盒_段码数字显示_发纹不锈钢 |
| 外召按钮 | 圆形，提供式样供甲方选择 |

三、功能要求

| 电梯编号 | 4#、1# |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 标准功能 | 抗电磁干扰功能 | 反向内指令自动消除功能 | 运行次数显示功能 |
|  | 待机定期自检功能 | 目的层按钮闪亮功能 | 超载报警功能 |
|  | 电动机空转保护功能 | 轿顶检修操作功能 | 轿内慢速运行功能 |
|  | 电梯服务支援系统 | 轿内通风自动控制功能 | 电动机过载保护功能 |
|  | 开门时间自动控制功能 | 故障低速自救运行功能 | 门过载保护功能 |
|  | 满载直驶运行功能 | 底坑对讲机通讯功能 | 停电应急照明功能 |
|  | 故障自动存储功能 | 开门时间自动调整功能 | 轿内照明自动控制功能 |
|  | 位置异常自动校正功能 | 门停止运行功能 | 开关门时间超常保护功能 |
|  | 对讲机通讯功能 | 起动补偿功能 | 机房调试操作功能 |
|  | 超速机械保护功能 | 轿内误指令取消功能 | 警铃报警功能 |
|  | 开门异常自动选层功能 | 同步电机磁极码静态测试 功能 | 泊梯功能:1层 |
|  | 无呼自返基站功能:1层 | 无效内指令自动消除功能 | 故障自动检测功能 |
|  | 超速电气保护功能 | 停车在非门区报警功能 | 超载保护功能 |
|  | 集选控制:全集选控制运行 功能 | 消防迫降功能:1层 | 抱闸动作的双安全检测功 能 |
|  | 层高自测定功能 | 微动平层功能 | 五方通话功能 |
| 门保护装置 | 智能光幕保护功能 |  |  |
| 对讲系统 | 无线对讲由卖方负责。 |  |  |
| 远程监控 | 电梯制造商将电梯信息接入厂家远程监控系统，发现异常情况及时通知甲方或维保单位 |  |  |

四、其他要求

1、本项目为“交钥匙”工程，调研报价包括但不限于电梯设备采购费、辅材配件费、运输吊装费、安装调试费、安全防护费用、成品保护费、检测验收费、垃圾清运费、保险费、培训费、免费质保和维保服务费等直至招标人正常投入使用的所有费用；调研报价还包含投标人应当提供的伴随服务费用（施工图确认、土建施工过程中的配合指导等）。

2、调研总报价采用固定总价（包干价）形式，其中包括但不限于：

（1）设备价格包含设备、材料、辅配件、随设备应提供的备品备件和专用工具的价格以及资料等费用；

（2）安装费包含卸货、搬运、吊装、就位、调试、厂检政府部门验收以及免费质保和维保。

（3）操作、维护人员的技术培训服务费（说明服务内容）；

（4）运输费、包装费、保险费；

（5）五方对讲线路铺设（无线对讲）；

（6）无条件配合相关单位轿厢监控和消防联动（如有）的施工和调试；

（7）根据现行税法对中标人征收的与中标后签订的合同有关的一切税费；

（8）投标人调研报价前应详细查勘现场确认施工条件，调研报价中应包含因施工现场现状不符合电梯安装条件或施工规范而产生的一切场地完善费用。投标人对项目现场和周围环境自行进行勘察，以便获取编制报名文件所需的有关资料，应充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不获得批准。勘察现场所产生的风险及发生的费用由投标人自己承担。

3、工期：60 日内完成电梯安装调试，经特检院验收合格并且办理注册登记领取特种设备使用标志（绿标）后交付使用。实际开工时间以采购人通知为准。

4、质量要求：合格（以江苏省特种设备安全监督研究院扬州分院监督检验报告为准）。

5、免费质保期：3 年（自电梯验收合格之日起）。

6、旧电梯拆除回收由卖方负责回收，4#梯≥1万元，1#梯≥2万元，合计≥3万元。

7、装饰破坏由卖方负责修复。

五、电梯技术标准和规范

本次招标的电梯制造、安装、验收均须符合并不仅限于下列技术标准和规范：

《电梯技术条件》GB/T10058-2009

《电梯制造与安装安全规范》GB7588-2020

《电梯试验方法》GB/T10059-2009

《电梯主要参数及轿箱、井道、机房的形式及尺寸》GB7025-2008

《电梯安装验收规范》GB10060-1993

《电梯工程施工质量验收规范》GB50310-2002

《电梯用钢丝》GB8903-1988

《电梯曳引机》GB/T24478-2009

《交流客梯电动机通用技术条件》GB/T12974-1991

《电梯操作装置、信号和附件》（JG/T5009-1992）

《电梯、自动扶梯、自动人行道术语》：GB/T7024-97

电梯 T 型导轨：JG5072.1-964

电梯曳引机：GB13435-92

电梯主参数及轿厢、井道、机房的型式与尺寸：GB/T7025.1-08

电梯主参数及轿厢、井道、机房的型式与尺寸 GB/T7025.2-08

电梯主参数及轿厢、井道、机房的型式与尺寸 GB/T7025.3-08

电梯装置安装工程 电梯电气装置施工及验收规范 GB50310-2002

江苏省防火部门的条例及相关的中国国家防火规则

电梯运行的限速要求符合国家最新颁布的技术规范

上述要求与国家电梯验收方面最新相关强制标准规范相冲突时，以最新标准为准，保证满足江苏省特检院扬州分院监督检验合格的要求